[bookmark: _Toc3256]一、项目概况
采购需求：江苏理工学院食堂油烟机清洗服务项目，校内北苑食堂、南苑食堂、西苑食堂、教工食堂油烟排风管道、烟罩、风机清洗等全部内容。
校内南苑食堂、北苑食堂、西苑食堂、教工餐厅后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，全部委托清运和处理。
2、 厨房油烟管道、室外风机及油罩清洗清单
	序号
	各食堂清洗点
	品名
	规格型号
	数量
	单位

	1
	北苑八角餐厅
	烟罩
	
	8
	米

	2
	
	小型风机
	普通圆形
	2
	台

	3
	北苑食堂二楼餐厅
	管道
	包括主管道
	50
	米

	4
	
	烟罩
	包含网片
	30
	米

	5
	
	风机
	16000风量
	2
	台

	6
	北苑食堂一楼西餐厅
	管道
	
	7.8
	米

	7
	
	烟罩
	
	10
	米

	8
	
	小型风机
	普通圆形
	4
	台

	9
	
	主厨房
	长4.8米*高度整体6米老款
顶上有出风口挡板4.8*1.5*2面

	10
	西苑食堂一楼餐厅

	管道
	
	108
	米

	11
	
	烟罩
	包含网片
	50
	米

	12
	
	风机
	16000风量
	3
	台

	13
	西苑食堂二楼餐厅

	管道
	
	103
	米

	14
	
	烟罩
	
	42
	米

	15
	
	风机
	2000风量
	3
	台

	16
	西苑食堂二楼餐厅（老教工餐厅）

	管道
	
	7
	米

	17
	
	烟罩
	包含网片
	5
	米

	18
	
	风机
	12000风量
	1
	台

	19
	南苑凌波风味餐厅

	烟罩
	包含网片
	5.4
	米

	20
	南苑二楼政惠餐厅
	风机
	小型风机圆形
	4
	台

	21
	
	管道
	
	20
	米

	22
	
	烟罩
	包含网片
	18
	米

	23
	
	风机
	16000风量
	1
	台

	24
	
	风机
	圆形
	5
	台

	25
	民族餐厅
	烟罩
	包含网片
	7
	米

	26
	
	管道
	
	5
	米

	27
	
	风机
	中型圆形
	1
	台

	28
	北苑教工餐厅
	烟罩
	包含网片
	11
	米

	29
	
	管道
	
	12
	米

	30
	
	风机
	16000风量
	1
	台

	31
	
	净化器
	
	1
	套

	32
	北苑食堂一楼东餐厅
	主厨房
	长4.8米*高度整体6米老款
顶上有出风口挡板4.8*1.5*2面

	33
	南苑食堂一楼餐厅
	烟罩
	包含网片
	13
	米

	34
	
	管道
	
	13
	米

	35
	
	风机
	12000风量
	1
	台


注：以上清单为暂估数量，最终按实际验收完成数量结算。
三、清洗工艺及质量要求
(1)集烟面罩、油烟管道内外本色达到95%及以上，不残留块状顽固油污。
(2)风机及风口本色达到95%及以上，能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。
(3)外部烟道做到烟道内壁95％及以上，露出原有的金属颜色。
(4)屋面风机四周及地面油污必须全部清理干净。
(5)排油烟管道及楼顶水平管道，须通过油烟管道不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行清洗，必要时经采购方同意后可切割其它出入口，楼顶水平管道须拆开法兰连接清洗，并保证清洗后将其恢复并密封处理。垂直油烟管道人力清洗用铲刀处理，无法使用人力的用高温高压水枪加化油剂清洗，无明显油垢（清洗后见内壁原色）。
(6)每次清洗施工完毕后，成交供应商须向采购单位提交施工前、施工中及施工后的相关的影像等资料图片，以备核查。
(7)采购人校内南苑食堂、北苑食堂、西苑食堂、教工餐厅后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，全部委托成交供应商负责清运和处理。
(8)清理施工中必须对灶台、油烟管道等周围设置明显标志或采取保护措施，因保护措施不到位，造成的事故由成交供应商负责并处理善后事宜承担相关费用，在清理过程中，如给学校环境造成破坏，应当恢复原状，费用由成交供应商自行承担。
(9)在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响学校的正常教学生活秩序。
(10)清洗过程中必须按规范施工，做好安全防护工作。 施工中的一切安全事项与责任由成交供应商承担。
四、合同履行期限：
1+N年（N≤2），如遇学校搬迁，提前15天书面通知服务方，合同自行终止，从2026年7月15日至 2027年7月14日，每季度对食堂脱排油烟系统进行一次彻底清洗，一年进行4次清洗。（第一次：2026年8月15日-2026年10月15日；第二次：2026年11月15日-2027年1月15日；第三次：2027年2月15日-2027年4月15日；第四次：2026年5月15日-2027年7月14日），以此类推，具体清洗时间按照采购人通知时间为准。续签条件：根据各食堂每年考核结果，考核达标（月平均达85分），甲、乙双方协商续签合同（续签不超过2年）。
五、付款方式
服务期限：1+N年（N≤2），如遇学校搬迁，提前15天书面通知服务方，合同自行终止。根据采购人要求清洗，一年须清洗四次，每次清洗结束后均需经采购人验收合格，清洗费用每半年（即清洗完两次后）结算一次。根据成交报价单价乘以实际清洗数量按实结算，成交供应商开具正规发票，采购人支付半年费用。
六、承包方式
固定单价，按实结算。
七、验收要求
按采购文件及国家相关行业标准验收。
八、预算金额、最高限价
项目预算金额：12.8万元/年。
项目最高限价：12.8万元/年，供应商报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。
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