（一）技术要求

1.1、消防设施设备所采集的数据需要保留至少1年。

1.2、电源供电设备数据采样频率不低于20s/次，电池供电设备数据采样频率不低于6h/次。消防设备设施发生异常或数值发生变化时需立即上报，上报不受设定时间限制，在任何情况都需要保证数据上报的准确性，数据上报到系统整体的时间应在20s以内。

1.3、物联网系统应采用模块化实现方案，功能模块相对独立，功能模块更新时不应影响数据的准确性和可靠性，单系统故障时需保证99.9%的可用性。
1.4、物联网系统建设需考虑大并发量数据支持，不应少于5000个监测点位的数据实时数据接收，系统处理并发吞吐量不少于1000QPS。

1.5、单条数据写入响应时间不大于50ms，单条数据单表查询分析响应时间不大于200ms，多表检索查询分析响应时间不应大于10s，数据模糊查询与统计分析响应时间不应大于20s。

1.6、物联网系统可对所有传感器设备进行在线规则配置，可对设备的输出参数进行报警规则的灵活配置，对于多种设备的联动报警输出可根据用户需求灵活配置组合式报警规则，当2条以上的规则同时触发后，可生成新的项目报警规则。
（二）调试要求
1.1、供电电源：用户信息传输装置采用220V消防电源供电，电源引自就近消防配电箱，无线信息采集终端、无线压力采集终端、无线液位采集终端、智能灭火器均采用电池方式供电。

1.2、系统部署公有云服务器应提供以下功能服务：

1）主机监控：服务器状态实时查看；

2）事件监控：CPU、内存、硬盘带宽使用率超过阈值报警；

3）安全防范：系统漏洞检测修复；

4）主动防御：病毒防御；

5）威胁检测：实时感知网络中对资产的攻击，实时呈现攻击者IP、来源、频度、攻击手段、被攻击资产等信息；

6）快照备份：定时对磁盘进行快照备份。

